Pos.: ................

Stück: .............

Edelstahl-Bodentank

Abmessungen 400x400x165 mm hoch, mit 4 Justierfüßen + 40 mm.

Einliegender abnehmbarer Edelstahl-Deckel 15 mm,

mit wasserdichtem herausnehmbarem Innendeckel,

Dichtigkeit des geschlossenen Deckels IP68,

Deckel innen mit Vorhängeschloss abschließbar,

Deckel mit Pflastereinfassung ..............mm hoch.

Außenbereichseignung, Radauflast nach DIN 1072/SLW60 = 15 to.

1 Steckdosen-Fach enthaltend

Bestückungs-Module: 	Zuleitungs-Module dahinter:

1 M3-		1 M3-

1 M3-		1 M3-

1 M3-		1 M3-

1 M3-		1 M3-

1 Separates Fach, enthaltend

1 M3-		seitlich (Wasser, Zuleitung oder Abdeckung)

1 M3-		seitlich (Wasser, Zuleitung oder Abdeckung)

1 M3-		unterseitig (Abfluss oder Abdeckung)

1 M8-004	unten (Verteiler 16 TE statt Wasser)

Bodentank in Beton setzen (nicht bei Einbau in Doppelboden)

gemäß mitgelieferter Montageanleitung,

ebenengleich zu FFB ausrichten, gegebenenfalls im Fliesenraster.

Verteiler mit FI und LSS (Klasse B) nach Leistung bestücken.

Steckdosen und Verteiler VDE-gerecht verdrahten,

Drehrichtung und Schutzmaßnahmen prüfen.

Leitungswasserschleife anschließen und auf Dichtigkeit prüfen.

Abwasser über Bodentank-Siphon (HT-Rohr DN50) an Kanal anschließen.

Abwasser über Bodentank-Siphong seitlich in Splittbett zur Versickerung führen.

Grube zum Lastabtrag bis Unterkante Deckelsitz mit Beton auffüllen.

Überflüssigen Bodenaushub entsorgen, Einbauort besenrein hinterlassen.

Fabrikat: StarConnex

Typ: UMKIRCH oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat:  ....................................

Angebotene Type:         ....................................

€ ................           € .................